一、采购货物名称、数量及要求：

（一）全绝缘（一二次融合、固体绝缘）环网柜3台；额定电压10kV、额定电流630A，3台柜均为断路器V柜，两路进线柜采用机械及电气闭锁装置，不能同时合闸；每台柜配置微机综合保护装置1套、48V直流电源1套；

（二）全绝缘电缆接插件3套，全绝缘接插式避雷器3组；

（三）电缆冷缩户内终端附件1套；

（四）低压电力电缆ZC-YJV22-0.6/1-4×150+1×95，15米；

（五）货物参数需满足或高于相关国标要求。

（六）以上货物质保期不低于两年；

二、服务要求：

包括但不限于设备的运输、安装、调试测试、验收并确保血站的正常用电运转等。

1. 开关柜拆装；
2. 交接试验；开关柜试验、保护试验、变压器试验、电缆试验、接地试验等；
3. 变压器吊芯检查检修，A相电阻偏大；

（四）协调国网公司完成送电，并保证达到供电相关部门验收要求。